鄂城区2024年度区级挂牌督办重大安全隐患清单

| 序号 | 重大事故隐患名称 | 隐患地址 | 隐患基本情况描述 | 重大隐患危害性及后果 | 整改目标及要求 | 隐患整改责任单位及责任人 | 整改督办单位 及责任人 | 拟整改完成时间 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄂州市福星敬老院重大消防隐患 | 西山街道七里界村观音垅107号 | 室内消火栓长期未维护保养,无喷淋管网,电气线路老化且部分外露,防火分区未做防火分隔。 | 一旦发生火灾，极易造人亡人事故 | 消防管网定期维护保养，安装喷淋系统；更换电气线路，加装防火门 | 鄂州市福星敬老院 杨云 | 西山街道 杨国顺 区消防救援大队 肖飞 | 2024年9月30日 | 2024年9月25日完成整改 |
| 2 | 镇内部分道路临水临崖路段重大隐患 | 碧石渡镇金盆到龙会山临水临崖路段 | 道路两侧临崖临水，形成重大安全隐患。 | 恶劣天气易发生交通事故，造成生命财产损失 | 加装安全护栏，路口装凸视镜等安全防护设施 | 镇村镇社会服务中心 金崇帜 | 碧石渡镇政府 张 燕 区住建王文胜 | 2024年12月30日 | 2024年4月6日完成整改 |
| 3 | 胜灵矿业有限责任公司磨石山铁矿重大隐患 | 汀祖镇王边村 | 1.提升人员的罐笼未定期进行检测检验。2.矿山人员定位系统不能查询历史数据。3.矿山2024年以来动火作业未编制专项安全技术措施。 | 如遇突发情况人员难以及时疏散逃生，出现人员伤害 | 制定方案，逐一整改 | 胜灵矿业 吴元华 | 汀祖镇政府刘志刚 区应急管理梅 彤 | 2024年4月30日 | 2024年4月28日完成整改 |
| 4 | 鸿福实业公司陈家湾桐钼矿重大隐患 | 汀祖镇刘畈村 | 1.提升人员的1#竖井单绳缠绕式提升机闸间隙保护和闸磨损保护失效；提升机主令开关中间位置与安全回路未闭锁；竖井罐笼未进行检测检验。2.2#竖井-305m中段马头门设置的安全门与提升机未连锁；-305m中段提升机运行状态指示灯故障失效。3.井下-305m中段动力电缆使用聚氯乙烯护套电力电缆（YJV）不具备阻燃功能。4.矿山2024年以来动火作业（如井下-370大巷水管补漏动火作业等）未编制专项安全技术措施。5.建设工程承包单位浙江宝树建设有限公司项目部技术员严文新、杨华山不属于承包单位正式职工。6.矿山未建立人员定位系统。 | 如遇突发情况人员难以及时疏散逃生，出现人员伤害 | 制定方案，逐一整改 | 鸿福实业公司戴汉青 | 汀祖镇政府刘志刚 区应急管理局梅 彤 | 2024年4月30日 | 2024年4月28日完成整改 |
| 5 | 鄂州捷兴商贸有限公司储罐与南面院墙间距不足重大隐患 | 四海大道 | 鄂州捷兴商贸有限公司储罐与南面院墙间距不足，不符合规范要求，实测13米，规范要求20米。 | 发生火灾事故可能波及南面院墙外停车场车辆与人员安全 | 将外墙外延至20米距离 | 鄂州捷兴商贸有限公司 陈凤霞 | 樊口街办张杰峰;区应急管理局梅彤;区住建局王文胜 | 2024年12月31日 | 2024年12月16日完成整改 |
| 6 | 古楼小学电路老化重大隐患 | 古楼小学 | 从变电房出来至教学楼主线只有16平方，承载着全校全部电器的负荷，也没有分区走线。依据学校现用电情况，从变电房出来至教学楼主线应有35平方。 | 已发生多起停电、短路等险情 | 改造学校全部电路，避免发生重大安全事故。 | 古楼小学 秦家群 | 古楼街办 洪 伟 区教育局 阮新安 | 2024年7月1日 | 2024年6月27日完成整改 |